## NASLOVNICA
JER-ING d.o.o.
za projektiranje i izradu elektroinstalacija
Mosorska ulica 6,
35000 SLAVONSKI BROD-HR
OIB: 57991597131
IBAN: HR9023400091110911285
mob: +385 91 570 9275
tel/fax: +385 35 627 961
www.jering.hr , info@jering.hr
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
|  | INVESTITOR: | BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV 1
35000 Slavonski Brod
|  | GRAĐEVINA: | INTEGRIRANASUNČANA ELEKTRANA SE BPŽ 30kW
|  | LOKACIJA: | k.č.br. 3572/4 , k.o. Slavonski Brod
Trg pobjede 26a, Slavonski Brod
|  | RAZINA IZRADE: | GLAVNI PROJEKT
|  | BROJ PROJEKTA: | E257/22
U Slavonskom Brodu, prosinac 2022.
Projektant:
Marijan Jerković, mag.ing.el.

## Opci_uvjeti
0. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
NAPOMENE: - TROŠKOVNIK JE IZRAĐEN NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
Za sve radove Izvođač se treba pridržavati svih važećih zakona i pripadajućih propisa, a pogotovo: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi - HRN (ili Tehničkog dopuštenja ukoliko nema propisanih normi za proizvod ili isti bitno odstupa od istih) i Tehničkih propisa.
Cjelinu projekta čine nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik sa općim uvjetima. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
GLAVNI PROJEKT je sastavni dio troškovnika i izvodtelj je dužan proučiti projekt prije davanja ponude.
Za sve eventualne primjedbe/nejasnoće u pogledu troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
Izvoditelj je dužan ugraditi svu opremu koja je navedena u GLAVNOM PROJEKTU i ako ona nije navedena u troškovniku.
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje
u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpunu funkcionalnost.
U cijenu ukalkulirati sve potrebne transporte do ugradnje na objekt.
U cijenu ukalkulirati sva pomoćna sredstva potrebna za rad (podizne platforme, dizalice …).
Prije izrade elektro ormara i naručivanje opreme zatražiti izvedbene sheme od projektanta.
Sve elektro ormare izraditi isključivo prema izvedbenim shemama.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
Tekstove natpisnih pločica/oznaka elektro ormara treba usaglasiti s projektantom.
Natpisne pločice/oznake elektro ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici.
Sve kabele označiti na oba kraja.
Prije početka izvođenja obvezno izvršiti usklađenje s ostalim izvoditeljima radova.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Tehničke ili vizuelne nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, upute za korištenje kao i mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija treba
priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvoditelj je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
Jamstveni rok počinje teći s danom kada investitor ili njegov punomoćnik izvrše primopredaju objekta bez nedostataka.
Pretpostavka za primopredaju je predočenje potvrde o uspješno obavljenom tehničkom pregledu (uporabna dozvola)
ili pregledu od ovlaštene institucije.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
Ukoliko neke od stavki ne nudi to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Ukoliko za neke od stavki, u kojima je naveden tip, predlaže alternativu mora dokazati da je alternativa jednako vrijedna.
Cijene iz ponude ugovaratelja radova su fiksne tijekom cijelog vremena gradnje.
OSTALI RADOVI
Izvoditelj je prije sastavljanja ponude obvezan detaljno proučiti svu ponudbenu dokumentaciju, te opće uvjete, opise i količine radova u troškovniku, te obići objekat i utvrditi stvarno stanje na terenu. U zasebnoj stavci svake od grupa radova potrebno je nuditi i tekstualno obrazložiti dodatne radove / materijale koji nisu predviđeni stavkama troškovnika predmetne grupe radova, a odnosi se na: - dodatne troškove nastale kao posljedica specifičnosti nuđenih materijala, proizvoda i radova od strane izvođača - ustanovljene razlike u količinama. Dodatni radovi neće se prihvatiti kao valjani ukoliko nisu navedeni sa obrazloženjem Izvoditelja, a kao sastavni dio ponude.

## TroškovnikFN
Prilog 2- Troškovnik: INTEGRIRANA SUNČANA ELEKTRANA SE BPŽ 30kW
stavka | opis stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1. | NAPAJANJE GRAĐEVINE
1.1. | Radovi na opremanju obračunskog mjernog mjesta: - Dobava, ugradnja i spajanje u popstojeći mejrni ormar četveropolne rastavne sklopke za napojni kabel građevine - Radove izvodi isključivo HEP-ODS sukladno izdanoj EES, te ponudi o priključenju i troškovniku | kompl | NE NUDITI
1.2. | Odspajanje postojećeg napojnog kabela razdjelnice 4. kata - razdjelnica R6, kabel NYY-J 5x6 mm2. | kompl | 1 |  | 0
1. | UKUPNO NAPAJANJE GRAĐEVINE |  |  |  | 0
2. | FOTONAPONSKA OPREMA I MATERIJAL
2.1. | Dobava i isporuka fotonaponskih modula od monokristalnog silicija, sljedećih minimalnih traženih ili jednakovrijednih karakteristika: - maksimalnih dimenzija 1685x1000x35mm - modul sa 60-ćelija ili 120-polućelija - snage min. 350 Wp - STC učinkovitost modula min. 20,77% - maksimalni napon sustava min. 1.000VDC - proizvođačko jamstvo min. 10 godina - certificiran prema IEC61215, IEC61730 ili jednakovrijrdnim normama. | kom | 80 |  | 0
2.2. | Dobava i isporuka aluminijske podkonstrukcije za učvršćenje fotonaponskih modula na građevini s ravnim krovom prekrivenim šljunkom, prema dimenzijama krova i ponuđenim dimenzijama modula: - minimalna proizvođačka garancija na koroziju za podkonstrukcije od najmanje 5 godina - sav spojni materijal i vezni elementi u opsegu isporuke - za montažu 80 FN modula (72 FN modula na jednoj plohi krova + 8 KN modula na drugoj plohi krova) | kompl | 1 |  | 0
2.4. | Dobava i isporuka DC-AC izmjenjivača, sljedećih minimalnih traženih ili jednakovrijednih karakteristika: - nazivna AC snaga min. 15.000 W - 2 MPPT ulaza - minimalna EU korisnost pretvarača 98,0% - integrirana DC zaštita od zamjene polova, prenaponska zaštita, zaštita od AC kratkog spoja, zaštita diferencijalne struje, detekcija ispada mreže ili neke od faza u mreži - mogućnost daljinskog (internet pristup) očitanja podataka o proizvodnji - proizvođačko jamstvo min. 5 godina - komunikacijska sučelja: Ethernet, RS485 - dvosmjerna komunikacija - klasa zaštite min. IP65 - certificiran prema IEC62109, IEC62116, IEC61727 | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava i montaža razdjelnice R-FNE s sklopnom opremom komplet ožičeno i spojeno, u cijeni je potrebno uračunati sav sitni potrošni i spojni materijal, plastične kanale din šine, hilzne, vezice, uvodnice i ostali materijal da bi se ostvarila puna funkcionalnost.
2.5.1. | Zidni ormar, 1-vrata, IP66, 600x600x210mm (VxŠxD) metalni ormar s montažnom pločom, zaključavanje u dvije točke sa zakretnom ručicom i polucilindar bravicom s ključem i priborom za montažu na zid | kompl | 1 |  | 0
U razdjelnik se ugrađuje se slijedeća oprema:
AC dio
2.5.2. | - Rastavna sklopka 160A/3p montaža na sabirnice sustav 60mm, sa rastalnim ulošcima 3x50A | kompl | 1 |  | 0
2.5.3. | - zaštitna sklopka diferencijalne struje (FID) 40/4/03, tip A | kom | 2 |  | 0
2.5.4. | - zaštitni prekidač B25A/3p | kom | 2 |  | 0
2.5.5. | Uređaj za prikupljanje i obradu podataka o radu elektrane/sustava (smart logger): - integriran 3G/4G router (trošak internet operatera snosi investitor) - komunikacija između uređaja RS485 - dvosmjerna komunikacija - sustav vizualizacije proizvodnje i stanja solarne elektrane daljinsko preko web sučelja - jamstvo min. 2 godine | kom | 1 |  | 0
DC dio
2.5.7. | - postolje za rastalni osigurač 2P PV 1000V | kom | 4 |  | 0
2.5.8. | - uložak DC 1000V rastalni 16A 10x38mm | kom | 8 |  | 0
2.5.9. | ­ PV odvodnik prenapona B i C 12.5kA, 2P | kom | 4 |  | 0
2.6. | Dobava, isporuka, polaganje i pogonsko priključenje fotonaponskog DC kabela PV1-F 1x4 mm² (crni) dvostruke izolacije otporan na vanjske atmosferske utjecaja (led, smrzavanje, UV zračenje) te radne temperature minimalno 100°C | m | 400 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja kabela, potrebno uračunati spajanje i spojni materijal na oba kraja kabela.
| - FG16OR16 5x10mm2 | m | 50 |  | 0
| - FG16OR16 5x4mm2 | m | 10 |  | 0
| - zaštitna cijev fi32 UV stabilna | m | 50 |  | 0
2.8. | Dobava i ugradnja plastičnih i pocinčanih kanala sa poklopcima nosačima i svim montažnim i spojnim priborom.
| - pocinčana kabelska polica PK50 s poklopcem | m | 30 |  | 0
| - pocinčana kabelska polica PK100 s poklopcem | m | 12 |  | 0
| - plastična kabelska kanalica 60x40 | m | 12 |  | 0
2.9. | Dobava i ugradnja kabela za izjednačenje potencijala P/F 10 mm | m | 15 |  | 0
2.10. | Dobava i ugradnja mrežnog kabela (S/FTP, cat.6 ) za RS485 komunikaciju | m | 50 |  | 0
2.11. | Dobava i ugradnja seta (M+Ž) konektora za spajanje fotonaponskih modula | kom | 8 |  | 0
2. | UKUPNO FOTONAPONSKA OPREMA I MATERIJAL |  |  |  | 0
3. | ZAŠTITNA OPREMA I UZEMLJENJE
3.1. | Izrada uzemljenja nosive konstrukcije FN modula:
| - dobava i montaža Al žice φ8mm za uzemljenje podkonstrukcije. | m | 20 |  | 0
| - spojnica za spajanje žice i podkonstrukcije | kom | 44 |  | 0
| - spojnica žica/žica | kom | 10 |  | 0
| - spojnica traka/žica | kom | 6 |  | 0
3.2. | Izmjene u postojećoj razdjelnici R6 - ugradnja četveropolnog prekidača B50A - ostali potrebni montažni materijal i pribor - dokumentacije izvedenog stanja - dokumentacija o provedenom ispitivanju Komplet dobava, montaža i spajanje do pune pogonske funkcionalnosti | kompl | 1 |  | 0
3. | UKUPNO ZAŠTITNA OPREMA I UZEMLJENJE |  |  |  | 0
4. | MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD
4.1 | Montaža i ugradnja opreme - montaža noseće konstrukcije - montaža I spajanje fotonaponskih modula - spajanje izmjenjivača, smart brojila (komunikacija) na centralni sustav za komunikaciju (smart loggera) - spajanje uređaja za nadzor (praćenje kvalitete električne energije i mjerenja u realnom vremenu na opremu za pohranu i uvid u podatke mjerenja (SCADA/OPC) - kontrola i ispitivanje - označavanje ugrađene opreme i instalacija | kompl | 1 |  | 0
4.2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija elektrane u skladu s važećim propisima - mjerenje otpora izolacije - mjerenje otpora uzemljenja - mjerenje otpora petlje - ispitivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča - ispitivanje funkcionalnosti diferencijalnih strujnih zaštitnih sklopki (RCD) - ispitivanje električne instalacije vizualnim pregledom - pregled i mjerenje instalacije zaštite od djelovanja munje - ostala ispitivanja po potrebi - izdavanje potvrde/protokola o pojedinom ispitivanju | kompl | 1 |  | 0
4.3 | Funkcionalno ispitivanje fotonaponske elektrane u probnom radu prema usaglašenom programu ispitivanja elektrane u pokusnom radu s HEP-ODS-om i uvjetima iz elektroenergetske suglasnosti: - operativni plan i program ispitivanja u probnom radu - elaborat podešenja zaštite - mjerenje kvalitete električne nergije - elaborat utjecaja elektrane na mrežu - ispitivanje elektrane u paralelnom pogonu s mrežom u pokusnom radu, te izrada izvješća i prateće dokumentacije - ishođenje dozvole za trajni pogon - ishođenje ugovora o korištenju mreže | kompl | 1 |  | 0
4.4. | Obuka naručitelja za rukovanje, preventivno i korektivno održavanje i parametriranje FN sustava. Školovanje se treba izvesti na predmetnoj lokciji elektrane od strane instalatera opreme. | kompl | 1 |  | 0
4. | UKUPNO MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
Prilog 2- Troškovnik: INTEGRIRANA SUNČANA ELEKTRANA SE BPŽ 30kW
1. | UKUPNO NAPAJANJE GRAĐEVINE |  |  |  | 0
2. | UKUPNO FOTONAPONSKA OPREMA I MATERIJAL |  |  |  | 0
3. | UKUPNO ZAŠTITNA OPREMA I UZEMLJENJE |  |  |  | 0
4. | UKUPNO MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD |  |  |  | 0
| UKUPNO 1. + 2. + 3.+ 4. |  |  |  | 0
|  |  | UKUPNO BEZ PDVa: |  | 0
|  |  | PDV 0%: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0